倍达分厂环保车间除臭风系统改造工程

竞争性谈判采购

采 购 文 件

采购人：华北制药股份有限公司倍达分厂

二零二五年捌月

倍达分厂环保车间除臭风系统改造工程竞争性谈判采购公告

一.采购条件

本采购项目华北制药股份有限公司倍达分厂环保车间除臭风系统改造工程项目，采购人为华北制药股份有限公司倍达分厂，建设资金来自自筹资金。项目已具备采购条件，现对本项目进行竞争性谈判采购。

二.项目概况与采购范围

2.1项目概况：华北制药股份有限公司倍达分厂环保车间除臭风系统改造工程项目

2.2采购范围：采购范围包括环保车间除臭风系统的风管，阀门及盖板的制作（含管道支架制作），运输，安装（含对部分破损部分的修补以及原有旧管道的拆除）

2.2.1名称、数量、技术规格：本项目标段划分为1个标段，华北制药股份有限公司倍达分厂倍达分厂环保车间除臭风系统改造工程采购项目，具体内容以本采购文件“十 供货要求”为准。

2.2.2交货地点：石家庄经济技术开发区扬子路18号倍达分厂

2.2.3交货期：采购方具备施工条件后20个日历日内完成施工。

2.2.4资格审查方式：资格后审。

三.供应商资格要求

3.1本次采购对供应商的资格要求

3.1.1资质要求：投标人须具备独立的法人资格；至少提供两份2021年以后玻璃钢管道维修或制作安装合同；投标人报名时必须附上甲方盖章确认的现场踏勘证明

3.1.2财务要求：  /  ；

3.1.3业绩要求：  /  ；

3.1.4信誉要求：

（1）未被“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn/）列入“经营异常名录”或者“严重违法失信企业名单”；

（2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入“失信被执行人名单”、“税收违法黑名单”、“政府采购不良行为记录”、“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”。

3.1.5其他要求：

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标，与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的供应商，不得投标。

3.2本项目不允许联合体投标。

四.响应文件的递交

本项目采用电子招投标，在线投递电子响应文件。

4.1响应文件递交的截止时间（递交响应文件截止时间，下同）为2025年08月17日22时00分，供应商应在截止时间之前通过递交电子响应文件。

4.2 现场踏勘时间为2025年08月14日上午9：00，地点：河北省石家庄市华北制药股份有限公司倍达分厂南门，其他时间不再单独组织现场踏勘。

4.3逾期送达的响应文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

五.发布公告的媒介

本次询比价采购公告仅在冀中能源集团电子招标投标交易平台上发布。

因轻信其他组织、个人或媒体提供的信息而造成损失的，采购人概不负责。

六.供应商须知

6.1供应商不得存在下列情形之一：

（1）与采购人存在利害关系且可能影响公正性；

（2）与本采购项目的其他供应商为同一个单位负责人；

（3）与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；

（4）与本采购项目其他供应商代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）为本采购项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本采购项目的代建人；

（8）为本采购项目的招标代理机构；

（9）与本采购项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本采购项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法

机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（17）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

6.2保密要求：参与采购活动的供应商应对谈采购文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

6.3响应文件的真实性要求：供应商所递交的响应文件应真实可信，不存在虚假(包括隐瞒)信息。如响应文件存在虚假信息，将作如下处理：

6.3.1若在评审期间发现了供应商提供了虚假资料，采购人有权对供应商的响应文件作否决投标处理；

6.3.2若在成交候选供应商公示期间发现作为成交候选供应商的供应商提供了虚假资料，采购人有权取消其中标资格；

6.3.3若在合同实施期间发现供应商提供了虚假资料，采购人有权从支付款中扣除不超过10%签约合同价的金额作为违约金，直至解除合同；

6.3.4若供应商存在弄虚作假行为时，将被作为不良记录纳入“冀中能源集团电子招标投标交易平台”（http://www.jzbidding.com/），同时将供应商计入冀中能源集团及下属企业的黑名单，在一定时期内禁止与该供应商发生交易。

七.投标最高限价

7.1最高限价：（以下最高限价均为无税价）

人民币大写：肆拾贰万肆仟柒佰柒拾捌圆整（小写：¥424778元）

总价超过最高限价的投标为无效投标。

7.2付款条件：合同签订后，乙方提供合同款项30%的发票，甲方付合同价款的30%；经甲方确认工程量完成 100 %，乙方提供合同款项60%的发票后，甲方付合同价款的30%,；验收合格后，甲方付合同价款的30%。剩余10 %留作质保金，质保期满无质量问题，付款前乙方提供合同剩余全部发票，甲方一次付清。

八．评审办法

1.评审方法

1.1评审方法：综合评分法，是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。

2.评审标准

2.1 初步审查的主要因素是：

| 评审项目 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格审查 | 营业执照 | 有效 |
|  | 资质证书 | 符合本文件“三 供应商资格要求”第 3.1.1 项规定 |
|  | 信誉要求 | 符合本文件“三 供应商资格要求”第 3.1.4 项规定，提供资料如下： （1）“国家企业信用信息公示系统”查询结果。 （2）“信用中国”查询结果。 注：以上资料若未在响应文件中附扫描件或截图，或若因所附扫描件不清晰、不齐全或不正确等，评审小组可在上述门户网站进行查询确认供应商相关信息，并依据查询结果进行评审。若供应商在上述网站无相关信息的，视为符合信誉要求。 |
|  | 供应商限制情形 | 不存在本文件“六 供应商须知”规定的情形 |
| 初步评审 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证等证明资料一致 |
|  | 响应文件签字或盖章要求 | 响应文件中供应商已在指定位置盖章、法定代表人或其委托代理人已在指定位置签字。 |
|  | 报价 | 不高于本文件“七、投标最高限价”中最高限价（无税价），报价超过最高限价的投标为无效投标。 |
|  | 谈判有效期 | 符合第二章供应商须知第6.3.1条规定的投标有效期。 |
|  | 计划工期要求 | 满足或优于“二 项目概况与采购范围”第 2.2.3 项规定，不满足将按无效标评审。 |
|  | 付款条件和付款方式 | 满足或优于“九 合同条款及格式”中“（六）付款条件”，不满足将按无效标评审。 |
|  | 合同格式 | 成交后以本采购文件“九 合同条款及格式”为准签订正式合同。 |
|  | 技术方案 | 按本采购文件“十一环保车间除臭风系统改造工程项目用户需求”要求： 1、带★号全部满足；如有带★号不满足，将按无效标评审。 |

注：以上内容有一项不合格，即为不通过评审，其响应文件按无效文件处理。

2.2 评分的主要因素是：最后报价、类似业绩、施工组织方案及安全措施、施工人员配备、设备、材料选用、售后服务承诺和措施等内容。

评标评分项目及分值分配表

| 序号 | 评分项目 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最后报价 | 40 |
| 2 | 类似业绩 | 5 |
| 3 | 施工组织方案及安全措施 | 15 |
| 4 | 施工人员配备 | 15 |
| 5 | 设备、材料选用 | 15 |
| 6 | 售后服务承诺和措施 | 10 |
| 合计 |  | 100 |

说明：缺项不记分。

综合评分法评分标准

# 2.2.1 谈判报价得分（满分40分）

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 评标基准价计算方法 | 有效最终报价是指通过资格审查和初步评审的供应商最终报价。 评标基准价=有效最终报价的算术平均值（保留两位小数） |
| 响应报价的偏差率计算公式 | 偏差率=100% ×（最终报价−评标基准价）/评标基准价 |
| 报价得分 | 最终报价与评价基准价相等时得40分，每比基准值高一个百分点减0.5分，每比基准值低一个百分点减0.2分，最多减5分。按照线性插入法计算。 若供应商所报税率不一致时，评标价采用所有供应商的不含税价格。不含税价格=投标报价/（1+税率），计算结果保留两位小数。 |

说明：本项目采购项目设定的最高限价为无税价肆拾贰万肆仟柒佰柒拾捌整。供应商的报价不得超过采购项目设定的最高限价，报价超出采购设定的最高限价的最后报价将视为无效报价被否决。

# 2.2.2类似业绩（满分5分）

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 类似业绩 | 每提供1项同类业绩得1分，最多得5分。 - 同类业绩指提供供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），“玻璃钢管道制作安装”类工程业绩，必须提供合同扫描件（包含首页、明确写明“玻璃钢管道制作安装”中间页、双方签字盖章页等）。 （2）一份合同按一个业绩计算。 |

# 2.2.3施工组织方案及安全措施（满分15分）

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 施工组织方案及安全措施 | 施工方案及施工方法科学合理先进可行，技术措施针对工程质量、工期和施工安全有充分保障，文明施工措施完善：10-15分 |
|  | 施工方案及施工方法可行，技术措施针对工程质量、工期和施工安全有保障，文明施工措施可行：5-10分 |
|  | 施工方案及施工方法基本可行，技术措施针对工程质量、工期和施工安全基本有保障：1-5分 |

# 2.2.4施工人员配备（满分15分）

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 施工人员配备 | 项目机构配备齐全，人员组成合理：10-15分 |
|  | 项目机构配备合理，能满足工程要求，人员组成可行：5-10分 |
|  | 项目机构配备一般，基本能满足工程要求，人员组成基本合理：1-5分 |

2.2.5设备、材料选用（满分15分）

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 设备、材料选用 | 安装的设备、材料选配质量优、性能稳定、优于设计方案：10-15分 |
|  | 安装设备、材料选配质量较优、性能较稳定、能较好满足设计方案：5-10分 |
|  | 设备、材料选配质量一般、性能较稳定、基本满足要求：1-5分 |

2.2.6售后服务承诺和措施（满分10分）

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 售后服务承诺和措施 | 服务承诺好，科学合理：6-10分 |
|  | 服务承诺一般，措施可行：3-6分 |
|  | 服务承诺差、措施欠合理：0-3分 |

评分规则：

（1）评审必须严格按本办法规定执行。

（2）评委打分可保留1位小数。

（3）评分计算保留2位小数，第三位小数四舍五入。

（4）评分计算出现中间值，按插入法计算得分。

（5）有下列情况之一为无效分，该单项评分视为弃权。

A．计分高出最高分或低于最低分的；

B．计分明显不合理的；

C．一个计分内容有2个或2个以上计分的；

D．其它违反本评审办法未按规定要求计分的；

（6）评审计分表上计分人必须签名。

3.推荐成交候选人名单

3.1按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

九.合同条款及格式

合同编号：

签订日期：    年   月   日

签订地点：河北省石家庄市

华北制药股份有限公司倍达分厂

**************工程项目合同

# 发包方（甲方）：华北制药股份有限公司

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》的有关规定，结合本工程具体情况，为明确甲、乙方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，共同遵守，签订本合同。

一、工程概况：

1.1工程名称：倍达分厂环保车间除臭风系统改造工程

1.2工程地点：石家庄经济技术开发区扬子路18号华北制药股份有限公司倍达分厂

1.3工程范围和内容:

1.3.1本次范围明确:除明确写出倍达（甲方）供料外均为乙方供料。乙方提供全部材料的施工制作与安装。实际施工量以谈判采购文件URS和附件工程量清单为准。

本次采购采用包死价，请仔细阅读本文件。如有遗漏，视为报价方为实现中标目的而自愿给予采购方的优惠，中标后报价方不得再增补遗漏部分取费。

1.4合同工期：合同签订后，施工工期日历日全部完毕。

1.5质量标准：国家、行业、省、市现行的施工验收规范和质量评定标准。国内没有相应标准、规范时的约定：乙方应按甲方要求的时间和技术要求提出施工工艺，经甲方认可后执行。

1.6承包方式：

二、合同价款及及调整方式

2.1合同价款包死价：合同价税总价小写（大写）：                不含税合计（小写）（大写）：       ，其中税率   %，税额为（大写）叁万伍仟捌佰柒拾元贰角 。本合同价款包括了材料费、运输费、施工费、措施费等全部费用，包括_  _%税费及售后服务费。

2.2施工中如发生设计变更或现场签证，甲方应核实变更造成的工程量增减后，投标文件中有收费价格的按投标文件价格收费；投标文件中没有的，新增的工程量由甲方委托代理人核实签字后依据以下八条原则进行结算：

2.2.1定额按《全国统一建筑工程基础定额河北省消耗量定额》HEBGYD-A-2012版。

2.2.2综合工日单价按冀建制【2012】195号综合工日单价。

2.2.3取费类别按三类取费。

2.2.4综合取费（企业管理费、利润）下浮20%。

2.2.5 可竞争措施项目取消冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、停水停电增加费、安装与生产同时进行增加费、二次搬运费、有害环境中施工增加费。

2.2.6在本次投标中乙方明确承诺取消的收费项目不得再列入竣工结算书；

2.2.7在本次投标文件的工程预算书中凡未列入的收费项目均视为乙方自愿放弃收费的项目，在竣工结算书中不得新增收费项目。

2.2.8材料价格有认价的按认价，无认价的按当时河北省市工程造价管理机构发布的信息价格为准。

2.3结算价款：工程竣工验收合格后，对投标文件中已确定的工程量及费用不再审计；对新增减工程量按本合同2.2由乙方提交工程竣工结算书，经甲方或甲方指定的审计部门审计后确定，乙方在此确认以甲方或甲方指定的审计部门的审计结果，作为最终的结算依据。对于存在工程质量问题、未经甲方验收合格的工程，审计结果不得作为最终结算依据。

2.4乙方为一般纳税人，发票性质：增值税专用发票，发票税率  %。

2.4付款方式：

2.4.1合同签订后，乙方提供合同款项30%的发票，甲方付合同价款的30 %；经甲方确认工程量完成 100 %，乙方提供合同款项60%的发票后，甲方付合同价款的30%,；验收合格后，甲方付合同价款的30%。剩余10 %留作质保金，质保期满无质量问题，付款前乙方提供合同剩余全部发票，甲方一次付清。

2.4.2甲方付款方式包括电汇、支票或银行承兑汇票等。

2.4.3乙方收到甲方的每一笔付款前根据甲方要求需先行开具加盖财务章的等额收据和交付甲方等额正规发票。乙方未按合同约定开具发票和收据的，甲方有权迟延付款。

2.5 付款信息

开户银行：

帐号：

税号：

三、双方一般权利和义务

3.1甲方工作

3.1.1使施工场地具备施工条件，负责提供临时施工用水水源和施工用电电源以及办公用地，并应在开工前完成。

3.1.2甲方负责提供乙方进行详细设计的资料，向乙方进行技术交底。技术交底应在工程开始详细设计前进行。

3.1.3甲方应配合乙方为满足施工运输或其他施工需要与有关部门的协调，并办理有关手续。

3.2乙方工作

3.2.1 所有的工作都必须符合国家标准和有关政府部门的规范要求以及本合同约定的标准。

3.2.2 合同签订后，乙方应全面考查研究操作规范、质量规范和已有的图纸，核对所有标注尺寸以及其它技术问题，从而获取工作时所需的尺寸和资料。

3.2.3乙方应负责其施工场地的安全、防火、防盗工作， 施工人员家属不得进入工地。因乙方原因造成的人身及财产损失由乙方承担。

3.2.5乙方应负责并落实做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线的保护工作，并承担费用。

3.2.6乙方应负责施工场地的清洁，争取达到文明工地的要求。因乙方原因导致甲方遭受的环保、安全等方面的行政处罚，由乙方负责赔偿。

3.2.7乙方负责和承担在本合同规定的工期内,因乙方加班或采用其他施工措施而增加的人工费和施工机械费。

3.2.8乙方应自行负责保管其施工机械,施工工具及所有运至现场的材料和设备，如果发生失窃或水浸（非不可抗力）等事故的原因所造成的工期延误和材料及设备的损失由乙方负责。

3.2.9乙方必须在签订合同后7日内向甲方递交进度计划和每周周五提供下一周实际进度统计表。

3.2.10乙方应负责协助甲方按有关部门的要求完成工程档案的归档工作。

3.2.11乙方未能按合同约定完成上述工作时，甲方可以指令乙方限期完成相应工作，并不得延长工期。如果造成甲方经济损失的，由乙方承担。

3.2.12乙方应协助做好甲方采购的其他设备的进场和保管工作。

四、 施工组织设计和工期延误

4.1进度计划

乙方应在正式开工前一周提交开工报告、施工组织设计（施工方案）和工程进度表给甲方。

4.2工期延误

4.2.1因合同不可抗力原因造成工期延误可顺延工期，但甲方不承担乙方的误工损失。

4.2.2乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任，每延误一天应向甲方支付合同总价千分之五的违约金。甲方可直接从应向乙方支付的任何款项中扣除此项违约金或以其他方式收回此款，此违约金的支付并不能解除乙方应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

五、材料设备供应

5.1乙方负责将运输到甲方的设备安全卸货到指定的放置位置。

5.2乙方协助并配合甲方做好甲方设备的保护工作，包括防雨、防晒、防尘、防损坏以及防盗等。

5.3乙方采购材料的约定：乙方材料到场后应及时提供相关材料合格证和材质证明等质量证明资料。甲方验收合格后，方可投入使用。为确保工程质量，甲方有权审查乙方所用材料的产地、厂家、质量标准等，如有问题，甲方有权要求乙方更换主要材料供应商，乙方方应无条件接受。

5.4 无论何时发现乙方使用不合格材料，甲方可以要求乙方重新返工，换用合格材料，因此产生的一切费用由乙方承担。在施工工期内发现返工的，工期不予顺延；在竣工后发现的，每发现一次除返工并承担费用外还应向甲方支付合同总价百分之一的违约金。

六、竣工验收

6.1乙方应在工程竣工后10天内向甲方提交完整的竣工报告和竣工资料。

6.2甲方应在收到竣工验收报告后30天内组织竣工验收，并应在验收完毕后15天内给予批复，如验收合格甲方向乙方签发验收合格报告；如验收不合格，乙方应在甲方指定期限内进行整改至合格，整改期间工期不予顺延。

6.3工程竣工验收合格报告经甲方认可后28天内，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料。

七、  甲方对图纸的保密要求约定：

乙方应承诺不向任何第三方泄漏甲方工程设计图纸及所有技术资料，不得将甲方的技术资料和设计图纸用到除甲方工程需要外的任何用途。

八、保险约定

乙方须为本合同项目乙方在现场人员、机械等办理意外责任险。所有申报、索赔等事宜由乙方自行办理。乙方应对施工人员的人身等风险提供必要的规避环境。

九、违约、争议

甲方乙方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，应向合同签订地人民法院诉讼解决。

十、合同生效及终止

10.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

10.2乙方应按合同规定的责任施工、竣工和保修本工程，合同履行完毕后，合同即告终止。

10.3合同附件作为合同的一部分，具同等法律效力。

# 附件1、工程质量保修协议

# 附件2、施工安全和环保协议

附件3、工程建设项目廉洁协议书

十一、合同份数

本协议一式肆份，双方各执贰份，具同等法律效力。

十二、合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

- 工程进行期间双方达成的其它协议；

- 本合同书；

- 双方确定认可的工作范围（招标附图）；

- 投标文件

- 招标文件

- 标准规范及有关技术文件；

- 图纸；

- 工程量清单；

9）双方有关工程的洽商、变更、签证等书面协议或文件视为本合同的组成部分；

十三、补充条款

13.1现场管理：乙方在现场须服从甲方安全、环保、质量、文明施工的统一管理。与工程无关人员不得进入现场，乙方自行负责材料、设备的保管工作，不得随意堆放，如有丢失由乙方自己负责。

13.2临时设施：乙方如需在现场设立临时设施，需向甲方提出申请，由甲方统筹安排设施用地。

13.3施工过程中的水电费由乙方负担，结算时按照予以扣除。

甲方：（盖章）华北制药股份有限公司   	乙方：（盖章）

地址：石家庄市经济开发区扬子路18号	地址：

授权代表（签字）：	授权代表（签字）：

电话：0311-83096786	电话：

传真：	传真：

开户银行：交通银行石家庄和平东路支行	开户银行：

帐号：131606000012018001310	帐号：

税号：91130100104397700P    	税号：

邮政编码：	邮政编码：

签订日期：     年     月     日 	签订日期：     年     月

附件一：

工程质量保修协议

发包人（全称）：华北制药股份有限公司倍达分厂

承包人（全称）：

为保证承包人承担的本项目施工过程在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人经协商一致，签订工程质量保修书。

1、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围为双方签订的工程承包范围。具体保修的内容，双方约定如下：承包方承揽的全部工程内容，详见双方合同文件。具体保修的内容双方约定如下：

按中华人民共和国国务院发布的《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）执行。

2、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期自终验收合格后算起24个月；重复出现的故障（质量问题）保修期顺延24个月。

（1）电气管线、给排水管道、设备安装为2年；

（2）装修工程为2年；

（3）其他项目保修期限约定如下：

质保期内，出现工程质量问题的，乙方应于接到甲方通知后24小时内派员到现场进行维修，采取一切合理措施尽快修复，保证甲方正常生产。由于工程质量问题或乙方未及时派员维修导致的甲方损失，乙方均应就实际损失承担赔偿责任；

质保金在工程最终竣工验收合格且甲方出具验收合格报告后无息付清。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。维修部分设备质保期自质量保修完成并通过验收之日起重新计算24个月。

3、质量保修责任

3.1属于保修范围的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，应承担相应责任，且发包人可自行或指派第三方修理，维修费用从质保金内扣除，质保金不足维修费用的部分，应当由承包人继续支付。

3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应1小时立即到达事故现场抢修。

在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程、主体和结构安全的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

3.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。

3.5 工程竣工虽经发包人验收合格或被认定为验收合格，但事后经权威部门检验认定使用了不合格材料或存在工程质量问题的，承包人无条件进行整改，直至验收合格。承包人整改超过三次仍不合格或单次整改超过7天的，发包人有权解除合同并委托其他第三方来完成整改工作，由此产生的费用由承包人承担且承包人应赔偿由此给发包人造成的全部损失。发包人有权从应向承包人支付的任何款项中扣除所受损失或以其他方式索赔。

4、质量保修金的支付

工程质量保修金为施工最终结算价款的 3 % 。

质量保修金银行利率不计。

保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。双方对于发生事故或者损害等是否由工程质量引起而产生争议的，双方可委托第三方权威机构鉴定，由此产生的费用由责任方负担。

5、质量保证金的返还

如保管期间工程无重大质量缺陷或者承包人已经完好地履行了各项保修义务，则在竣工验收合格  1   年后的 30 天内，退还给承包人（无息并扣除相应费用）。

质量保证金的金额为合同价款的3%，质保期满甲方一次返还。

如质量保证金不足以补偿因工程质量问题给发包人造成的损失，发包人可要求承包人另行赔偿。

6、其他

6.1 双方约定的其他工程质量保修事项：无。

6.2本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件。本工程质量保修书自发包人和承包人双方法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章之日起生效，其有效期限至保修期满。

甲方：﹝盖章﹞乙方：﹝盖章﹞

授权代表（签字）：                           授权代表（签字）：

日期：    年     月    日                    日期：      年     月    日

附件二：

施工安全和环保协议

发包人（甲方）：华北制药股份有限公司倍达分厂

承包人（乙方）：

为加强进入（甲方）承揽工程的施工队伍乙方的安全、环保管理工作，使之更加规范化、标准化、科学化，保证甲方生产环境，提高施工安全性，并符合甲方制药企业管理要求的目的，经双方协商签定如下协议。

一、乙方保证向甲方提供的营业执照、资质证书、安全许可证，施工许可证的有效性。

二、乙方必须遵守《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国环境噪声污染防治法》及《中华人民共和国固废法》等法规的规定，对施工现场的安全、环境采取有效的控制措施，防止因施工所产生的各种粉尘、废水、废气、噪声、固体废物以及振动对环境的污染和危害，防止人身伤亡事故的发生。否则，由此产生的责任均由乙方负责，且乙方应赔偿因此给甲方造成的一切损失。

三、乙方在施工组织设计中，必须根据工程特点，及作业现场的具体情况，针对性的制定安全、环保措施，并确保在施工作业中组织实施。

四、对于高层建筑的防护架子工程，大型构配件等结构，大型设备吊装工程，爆破、水下和地下深层坑作业，以及拆除及安装大型设备等工程施工，须编制工程的施工技术和安全、环保方案及措施，否则不得开工。

五、工程开工之前，甲方负责组织召开安全会，由甲方安全管理人员指导乙方制定安全措施及注意事项；乙方驻工地代表（负责施工现场安全环保工作），负责将制定的安全环保措施和甲方的有关要求，传达到每个施工人员，并督促检查落实。

六、乙方人员必须严格遵守甲方的各项规章制度，文明施工，进入施工现场，必须戴安全帽，高空和交叉作业时，凡2米以上无法采取可靠防护的高处作业人员必须系安全带；施工现场必须围场作业，采取遮盖、定期清扫、撒水等措施，减少扬尘的产生，施工材料和工器具堆放整齐，保持现场环境整洁。

七、及时清理施工过程中产生的垃圾，运输中采取遮盖措施，大型工程垃圾由乙方负责清运并承担由此产生的费用。

八、施工中因乙方原因发生安全事故造成人身伤害时，应及时通知现场监理人员及甲方驻地项目经理，责任由乙方负责；发生火警电话119报警，发生人员伤亡拨打120急救。

九、乙方施工自带工器具和施工余料出厂，应经甲方主管部门签发许可证，严禁乙方施工人员私自带物料出厂。

十、甲方负责对各施工现场进行监督检查，发现问题及时通知乙方，如出现乙方违章作业的情况，乙方应赔偿因此给甲方和第三人造成的实际损失，严重者，甲方可以解除建设工程施工合同，责令乙方撤出，并要求乙方退还甲方已经支付的全部款项并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

十一、本协议为建设工程施工合同的附件，自双方签字、盖章之日起生效。

甲方：﹝盖章﹞乙方：﹝盖章﹞

授权代表（签字）：                           授权代表（签字）：

日期：    年     月    日                    日期：      年     月    日

附件三：

工程建设项目廉洁协议书

发包人﹝甲方﹞：华北制药股份有限公司倍达分厂

承包人﹝乙方﹞：

为规范工程建设项目管理，防治工程建设领域商业贿赂行为，明确发包人和承包人双方的责任和义务，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，经双方协商一致特订立本廉洁协议书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设和市场活动的有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行中标工程承包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则﹝除法律法规另有规定者外﹞，遵守商业和职业道德，禁止商业贿赂行为。不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、现场施工的规章制度。

（四）不得相互串通签订虚假合同。

（五）发现对方业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方从事该建设工程项目的相关工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不向工程承包商、监理和与本工程项目有关的单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不在工程承包商、监理和相关单位报销任何应由个人支付的费用；不以考察企业等各种名义，要求或接受承包单位安排的吃喝玩乐、游山玩水。

（三）不要求、暗示和接受工程承包商、监理和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不参加有可能影响公正执行公务的工程承包商、监理和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不得以任何理由向工程承包商、监理和相关单位推荐分包单位和要求工程承包商购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

（六）不从工程承包商、监理和相关单位抽调劳动力或技工为个人或亲属、朋友谋取任何私利。

第三条 乙方的责任

按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关管理规范，并遵守以下规定：

（一）不以任何理由向甲方及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国﹝境﹞、旅游等提供方便。

（四）不以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不将承揽的工程项目业务转包或违法分包给其它单位。

（六）不得在工程施工中违背施工合同约定的品牌建筑材料和设备。

第四条 违约责任

如甲方发现乙方有违反本协议行为，经查属实的，则：

（1)甲方有权单方解除合同，由此产生的一切费用和给甲方造成的损失由乙方承担；

（2)乙方应向甲方支付合同总金额20%的违约金，甲方有权将乙方应承担的违约金在未结算金额中扣除；

（3)乙方向甲方返还利用不正当手段获取的利益。

上述三项可同时适用。

第五条 甲乙双方的工作人员在合同履行完毕后，发生或发现违反本协议规定的行为，仍按本协议规定处理。

第六条 举报途径

（一）甲方举报受理单位为倍达分厂纪委：

联系电话：0311-83096730

邮寄地址：石家庄市经济技术开发区扬子路18号

邮编：052165

（二）乙方举报受理上级主管部门或纪检部门：

受理人：                  部门：

职位：                    电话：

手机号：

邮寄地址：

邮编：

第七条 其他

1、本协议为合同的组成部分，与合同具有同等法律效力，经双方签字盖章后生效；

2、本协议效力范围覆盖于甲乙双方全部合作期间。

甲方：﹝盖章﹞乙方：﹝盖章﹞

授权代表（签字）：                           授权代表（签字）：

日期：    年     月    日                    日期：      年     月    日

# 十 工程量清单

（另附）

十一、倍达分厂环保车间除臭风系统改造工程项目用户需求

1、目的

该文件的目的是定义倍达分厂环保车间除臭风系统改造工程项目的用户需求标准。主要包括相关法规符合度和用户的具体需求，这份文件是构建起项目和系统的文件体系的基础，同时也是系统设计和后期制造安装的依据。该URS在移交给供应商之后，将意味着所有指定的要求被涵盖在供应商的供应范围之内。本文件的解释权由倍达工厂负责。

2、范围

本文件的范围涉及到了倍达分厂环保车间除臭风系统改造工程项目的最低要求，供应商应将URS作为详细设计以及报价的基础。供应商在拆除、新建时必须要按照URS来执行。

3、工程符合标准：

3.1  玻璃钢管道制作安装符合下列标准：

3.1.1  JC/T 552 2011 纤维缠绕增强热固性树脂压力管

3.1.2  ASTM D 2996:纤维缠绕“玻璃纤维”（玻璃纤维增强热固性树脂）管道标准规范

3.1.3  CECS129：2001:玻璃钢管道工程施工及验收规范

3.1.4  SY/T 0323-2000玻璃纤维增强热固性树脂压力管道施工及验收规范

3.2废气管道的管架支撑：

3.2.1钢结构施工符GB 50755-2012 《钢结构工程施工规范》、GB 50661-2011 《钢结构焊接规范》。

3.2. 2管架支撑设计、安装符合图集《HG∕T 21629-2021 管架标准图》、图集《HGT 21640-2000 H钢管架图集》；

3.2.3 建筑防腐蚀工程施工符合GB 50224-2010 《建筑防腐蚀工程施工质量验收规范》

3.2.4 碳钢支、吊架防腐蚀工程施工符合GB 50726-2011 《工业设备及管道防腐蚀工程施工规范》

3.2.5 刷漆程序严格按照《 JB/4711-2003压力容器涂敷与运输包装》要求

3.2.6 钢结构主要材料符合GB/T 700-2006《碳素结构钢》、GB/T 1591-2008《低合金高强度结构钢》

3.2.7设备接地符合工程图集《14D504接地装置安装》，接地线采用扁钢40mm*5mm的镀锌扁铁（截面积200mm2，厚5mm），每台设备不少于2道

3.3 施工管理符合

3.3.1施工安全管理严格遵守GB 50870-2013 《建筑施工安全技术统一规范》

3.3.2施工用电严格执行GB 50194-2014 《建设工程施工现场供用电安全规范》

4、一般描述

4.1华北制药股份有限公司倍达分厂环保车间各污水池异味收集管路现存在风压、风量不均衡，收集管路末端显示正压情况；废气浓度高的异味源均通过一套治理系统处理（该系统处理压力大，异味排放不稳定），现公司需对原有玻璃钢废气收集管路进行改造，均衡收集污水池内异味气体，使各个污水池保持负压状态无异味外溢，对所有污水池异味进行均匀收集处理，废气收集系统的废气进入处理装置，废气中异味物质被吸收或分解，使废气净化，达到国家规定的排放标准后利用烟囱排放。

4.2供货范围：

4.2.1 提供一整套玻璃钢引风管道、调节风阀等主材及安装所需的管口配对法兰、螺栓紧固件、管道支撑托架、树脂、玻璃布等辅材；

4.2.2做好成套管路冷凝水排放口、支撑件的刷漆等防腐措施；

4.3安装范围：

4.3.1包括玻璃钢收集管道托架制作、废气收集管路敷设以及原有旧管道的拆除及部分破损面的修复

5.2 URS要求确认：  （注意：下面URS编号后面凡标*号的均为废标项，不符合将废标）

5.2.1 URS01：玻璃钢管道制作要求

| 编号 | 要求内容 |
| --- | --- |
| URS01-1 | 玻璃钢要求采用环氧乙烯基玻璃钢（注意：不是乙烯基酯玻璃钢，乙烯基酯玻璃钢≠环氧乙烯基玻璃钢），要求提供材料证明（书面盖章）。φ300玻璃钢管壁厚≥6mm，φ600玻璃钢管壁厚≥7mm。 |
| URS01-2 | 对环氧乙烯基玻璃钢管要求耐正丁醇、乙酸乙酯、乙酸丁酯等腐蚀要求 |
| URS01-3 | 对环氧乙烯基玻璃钢管要求加入阻燃剂，管道达到难燃B1级要求 |
| URS01-4 | 环氧乙烯基树脂要求玻璃纤维采用中碱玻璃纤维，耐酸碱。 |
| URS01-5 | 所有法兰连接尺寸满足国标《HGT 20614-2009 钢制管法兰、垫片、紧固件选用配合规定(PN系列)》，便于与其他管道连接。 |
| URS01-6 | 要求选用机制环氧乙烯基缠绕管，特殊情况下选用手工糊制管。 |

5.2.2  URS02：玻璃钢管道安装要求

| 编号 | 要求内容 |
| --- | --- |
| URS02-1 | 玻璃钢管道及其附件的到货检查，检查管径、壁厚、颜色、破损情况等，不合格的不得使用。管子表面应光滑平整，不允许起层，要求同一根管、不同管之间的颜色一致，不能有明显色差。不允许表面有气泡、裂缝、鼓泡、明显划痕等。管壁厚与甲方要求负偏差误差为0mm，正偏差不超过2mm。管径偏差不超过1mm。 |
| URS02-2 | 检查玻璃钢法兰密封面应平整、光滑，不得挠曲，不得有毛刺、纵向沟槽、气泡和不粘合的夹层，水线深度一致，不得断线。 |
| URS02-3 | 玻璃钢管管道支撑按甲方提供附图样式施工，如有变动需甲方同意。 |
| URS02-4 | 机械切割玻璃钢管，不允许有分层和脱落现象， |
| URS02-5 | 玻璃钢管道采用法兰连接时，要求加聚四氟乙烯密封垫，螺栓采用不锈钢304螺栓。 |
| URS02-6 | 玻璃钢管道采用现场粘接连接时，要求两管道对接平直，不能错位。对接口要求：粘接宽度不得小于管径，在两管接口处各量半径宽度的管进行外表面打磨处理，管道端面要求打磨成坡面。缠绕玻璃布要缠紧，不能残存气泡，刷树脂要求适量，不能产生脱层。粘结厚度不得小于管壁厚。要求粘结层颜色与管道颜色无明显色差。 |
| URS02-7 | 不锈钢风阀相关要求 材质 SS304 连接方式：法连连接 工程压力：2.5公斤 阀门形式：蝶阀 密封形式：硬密封 阀座材质：堆焊不锈钢 执行机构：涡轮蜗杆 |

5.2.3 URS03：施工要求

| 编号 | 要求内容 |
| --- | --- |
| URS03-1 | 玻璃钢施工按CECS129：2001: 玻璃钢管道工程施工及验收规范；钢结构工程按GB 50755-2012 《钢结构工程施工规范》制作、安装要求进行 |
| URS03-2 | 设备、管道施工严格按照设计图纸施工，所有变更必须有甲方出具的书面材料（签字）。 |

5.2.4 URS04： 钢结构要求

| 编号 | 要求内容 |
| --- | --- |
| URS04-1 | 钢结构施工符GB 50755-2012 《钢结构工程施工规范》、GB 50661-2011 《钢结构焊接规范》钢结构主要材料符合GB/T 700-2006《碳素结构钢》、GB/T 1591-2008《低合金高强度结构钢》，12.5#角钢采用125*125*8角钢，8#槽钢采用80*43*5槽钢，10#槽钢采用100*48*5.3槽钢， |
| URS04-2 | 钢结构刷漆要求：底漆为环氧富锌底漆；中间漆为环氧云铁中间漆，面漆为丙烯酸聚氨酯面漆（2遍，80微米） 刷漆品牌等同或优于金鱼牌、晨阳牌油漆，漆颜色由甲方指定为灰色。最后两遍面漆在倍达现场刷，要求油漆原包装（未开封），有厂家名称、规格批号、生产日期等，经甲方验收后再开盖刷漆。 刷漆程序严格按照《NB/T 10558-2021 压力容器涂敷与运输包装》要求。 |

5.2.5 URS05：施工安全要求

| 编号 | 要求内容 |
| --- | --- |
| URS05-1 | 施工安全管理严格遵守GB 50870-2013 《建筑施工安全技术统一规范》。 |
| URS05-2 | 施工用电严格执行GB 50194-2014 《建设工程施工现场供用电安全规范》。 |
| URS05-3 | 施工登高作业办理登高作业票，动火作业办理动火作业票。特种作业人员必须持证上岗，严禁无证人员作业。 |
| URS05-4 | 按甲方安全管理规定进行安全培训，办理出入证。 |

5.2.6 URS06：承包商对项目要求的确认

附件1 URS符合性确认表格

该表格由承包商填写，确保本文件的要求得到承包商的书面回馈，请详细说明符合条件的理由

| URS No | 符合 (是/否) 如果为“是”，请注明是否为标准功能，进行详细描述；如果为“否”，请详细阐述不符合的部分 |
| --- | --- |

十二.响应文件格式

华北制药股份有限公司倍达分厂*******工程项目

响 应 文 件

项目编号：

供应商：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

目录

一、响应函及响应函附录

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

三、已标价工程量清单

四、技术响应与偏离表

五、施工组织设计

六、项目管理机构

七、资格审查资料

八、近年完成的类似项目情况表

九、其他材料

## 一、响应函及响应函附录

(一)响应函

致：（采购人或采购代理机构）

我方已仔细研究了(项目名称)的竞争性谈判文件（项目编号：）的全部内容，知悉参加竞争性谈判的风险，我方承诺接受谈判文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在谈判响应有效期内遵守本响应文件中的承诺，且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方愿意按谈判文件规定和谈判小组要求重新提交响应文件和最后报价。

五、我方保证在获得成交资格后，按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年月日

(二) 响应函附录

| 序号 | 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 首次报价人民币 | 无税价：大写：人民币元 小写：￥ 含税价：大写：人民币元 小写：￥ 税率： |  |  |
| 2 | 项目经理 | 姓名： 注册编号： |  |  |
| 3 | 工期 | 日历天 |  |  |
| 4 | 质量标准 |  |  |  |
| 5 | 付款条件 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 备注 |  | 供应商在响应谈判文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于采购人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |  |  |

供应商（盖单位公章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

最后报价承诺书

项目名称：

项目编号：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 谈判范围 | 华北制药股份有限公司倍达分厂环保车间除臭风系统改造工程项目 |
| 最后报价 （详见备注说明） | 无税价：大写：人民币元 小写：￥ 含税价：大写：人民币元 小写：￥ 税率： |
| 备注说明 |  |
| 谈判小组签字 |  |

供应商公章或授权代表签字：

年    月     日

注：考虑谈判报价的方便，供应商在填写最终承诺报价后，（第一次报价—最终承诺报价）除以第一次报价后得出的优惠率视同需求表中全部分项报价的优惠浮动值（特定分项优惠除外）。此优惠率调整原则适用于合同内价格的计算及项目增减、变更时价格的计算。

二、法定代表人身份证明

或附有法定代表人身份证明的授权委托书

## 法定代表人身份证明

供 应 商：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：

年龄：职务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件正反面

供应商：（盖单位公章）

## 年月日

## 授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证扫描件正反面

供  应  商：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

年月日

## 三、已标价工程量清单

## 1. 封面

工程总 报 价

供 应 商：

（盖单位公章）

编制时间：年月日

## 2. 扉页

总 报 价

采 购 人：

工程名称：

总报价（小写）：

（大写）：

供  应  商：（盖单位公章）

法定代表人或

委托代理人：（签字或盖章）

注册造价工程师：（签字并盖专用章）

编制时间：年月日

注：造价工程师如非供应商单位人员，在响应文件中须有供应商单位与造价咨询单位双方盖章的协议扫描件。

目录

（1）工程量清单报价说明

（2）工程项目总价表

（3）单项工程费汇总表

（4）单位工程费汇总表

（5）分部分项工程量清单与计价表

（6）单价措施项目工程量清单与计价表

（7）总价措施项目清单与计价表

（8）其他项目清单与计价表

（9）暂列金额明细表

（10）暂估价表

（11）总承包服务费计价表

（12）计日工表

（13）主要材料、设备明细表

（14）增值税进项税额计算汇总表

（15）分部分项工程量清单综合单价分析表

（16）单价措施项目工程量清单综合单价分析表

（17）总价措施项目费分析表

（18）报价需要的其它资料

四、技术响应与偏离表

| 序号 | 谈判文件章节及条款号 | 响应文件章节及条款号 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应对招标文件“十二、施工要求”中的技术项响应措施逐条详述。

供应商：（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：   年  月   日

## 五、施工组织设计

1．供应商应根据谈判文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

（1）施工方案及技术措施；

（2）质量保证措施和创优计划；

（3）施工总进度计划及保证措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；

（4）施工安全措施计划（涉及危险性较大的分部分项工程按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》执行）；

（5）文明施工措施计划；

（6）施工场地治安保卫管理计划；

（7）施工环保措施计划（其中扬尘治理措施（专项方案内容中包括：扬尘防治工作目标、各分项工程不同施工工艺专项扬尘防治技术措施、责任单位和责任人等，具体内容按照《河北省建筑施工扬尘防治标准》及石家庄市人民政府令第185号文《石家庄市建设工程施工现场扬尘污染防治办法》执行））；

（8）施工现场总平面布置（供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置）；

（9）项目组织管理机构（若施工组织设计采用“暗标”方式评审，则在任何情况下，“项目管理机构”不得涉及人员姓名、简历、公司名称等暴露供应商身份的内容）；

（10）承包人自行施工范围内拟分包的非主体和非关键性工作（按第二章“供应商须知”第1.11款的规定）、材料计划和劳动力计划；

（11）成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺；

（12）任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括本工程过程中可能遇到的各种风险）的措施；

（13）对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案；

（14）与发包人、监理及设计人的配合；

（15）谈判文件规定的其他内容。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三：劳动力计划表

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五：施工总平面图

附表六：临时用地表

附表七：施工组织设计

### 附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台 时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按谈判文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

### 附表五：施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

### 附表六：临时用地表

| 用途 | 面积（平方米） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

### 附表七：施工组织设计
六、项目管理机构

### （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

### （二）主要人员简历表

#### 附1：项目经理简历表

项目经理应附职称证书、建造师注册证书、安全生产考核合格证书、养老保险扫描件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书的扫描件。同类项目限于以项目经理身份参与的项目。

| 姓名 |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于学校专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的同类项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

#### 附2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指项目技术负责人、合同商务负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。应附职称证书、安全生产考核合格证书、养老保险扫描件，主要业绩须附合同协议书的扫描件。

| 岗位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  |
| 性别 |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的执业资格 |  | 专业职称 |  |
| 执业资格证书编号 |  | 工作年限 |  |
| 主要工作业绩及担任的主要工作 |  |  |  |

#### 附3：承诺书

承诺书

————————（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往（项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

七、资格审查资料

（一）报名资质要求材料

1. 按“三.供应商资格要求”中“3.1.1 资质要求”附相关证明材料扫描件（加盖公章）。

（二）近年财务状况表

1. 按“三.供应商资格要求”中“3.1.2财务要求”附相关证明材料扫描件（加盖公章）。

（三）信誉要求

1. 按“三.供应商资格要求”中“3.1.2信誉要求”附相关证明材料扫描件（加盖公章）。

1.“国家企业信用信息公示系统”未被列入“经营异常名录”或者“严重违法失信企业名单”的证明材料（扫描件或截图）；

2.“信用中国”未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的证明材料（扫描件或截图）；

注：若供应商在上述网站无相关信息的，视为符合信誉要求。

八、近年完成的类似项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及供应商履约情况 |  |
| 备注 |  |

提供业绩列表、所列业绩的合同扫描件：

1.所附合同扫描件顺序应与业绩列表序号一致，并配有明显的标识来明确对应关系。

2.提供的业绩证明材料，应相当于或高于谈判文件前述相关规定，低于规定标准不予认定。

3．“有效业绩”指：2021年1月1日起至今（以合同签订时间为准）“设备管道安装”工程项目业绩。4、 投标文件中附合同原件扫描件。一份合同按一个业绩计算（至少包含合同首页、明确写明“设备管道安装”字样的合同页和双方盖章页）。

九、其他资料