赤峪煤矿

北风井燃气锅炉热交换器外委维修技术要求

- 概况：赤峪煤矿北风井燃气锅炉（型号：300×104Kcal燃气自控热风炉）经过多年的使用，目前存在以下问题：正常使用时，热风炉炉膛内的温度很高（800～1100℃），但进空气热交换器前的温度降至不到300℃，而换热后的热空气温度更是低至只有20～40℃，不足以满足我矿北风井井筒温度保持2℃以上。

- 二、北风井燃气锅炉维修技术要求

1、热交换器型号：BMAHE-800

维修数量：2台

2、对两台空气热交换器检修。需要拆口检修孔，检查浇注料的断裂、脱落和换热管的堵塞状况，需要将堵塞的管道进行专业疏通，断裂、脱落的浇注料进行清理，并重新使用浇注料进行修补。

3、维修方应提供符合本技术要求和有关工业标准以及矿方提出的合理的技术要求和服务

4、维修方检修必须使用合格的零部件及材料，达到设备原有各项技术性能标准。

5、维修部位质保一年。

三、其它要求

1、付款方式：无预付款，维修完成，经矿方验收合格，维修方开具增值税发票，挂账付款，10%质保金。

2、维修周期：合同签订后10内完成

生产运行部机电办

2025年9月22日

签字：

机电办：

机电副总：

机电矿长：

北风井燃气锅炉热交换器维修报价单

（不含税、含运费）

| 序号 | 维 修 项 目 | 规 格 型 号 | 单位 | 数量 | 报价单价（元） | 报价总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北风井燃气锅炉热交换器 | BMAHE-800 | 台 | 2 |  |  |
| 大写： |  |  |  |  | 开票时税率：＿% |  |

- 付款方式：无预付款，维修完成，经矿方验收合格，维修方开具增值税发票，挂账付款，10%质保金。

- 维修周期：

- 单位负责人：                  联系方式：

报价单位（盖章）

2025年     月     日