华民药业两台约克RXF68复叠制冷机组

维保内容

一、常规维保

- 1、保证随时有人员处理无法预知的突发故障，保证机组正常运行，达到制冷效果。

- 2、给每台机组做设备档案，作到计划检修和应急维修相辅助的设备管理，在保证生产运行的前提下，最大化节约资金。

- 3、派驻有经验的服务工程师每月进行1次随机巡检，作到随时掌握机组运行状态，避免大的损失。巡检内容包括如下：

- （1）对制冷机组的连接部位进行一次检查。

- （2）对两台机组的控制中心各部位进行一次检查。

- （3）对制冷机组循环系统进行检查，确认处于正常平衡状态。

- （4）对制冷机组进行泄露检查，找出泄露处并进行修理。

- （5）压缩机组油位和油质检查，若油位减少，查找原因并加油。

4、提供24小时应急服务，在接到客户电话后2小时到达现场，检查机组问题，并及时处理。

二、年度设备停机检查和预防性保养

- 1、每年一次进行下列各项检查，以便能正确评价设备的状态，为下一次运行作好准备：

- （1）检查压缩机-电机组件的下列各项，完成预防性保养的各项任务：

- 润滑开式电机；

- 检查确认开式电机驱动装置的定位；

- 检查联轴器；

- 检查滑阀的运行情况，进行必要的调整。

- （2）检查压缩机润滑油系统的下列各项：

- 根据需要更换润滑油、油过滤器和干燥过滤器；

- 检查加热器和恒温器；

- 检查所有其它的润滑油系统部件，包括油冷却器、油过滤器和电磁阀等；

- （3）执行下列各项操作，检查电机启动器：

- 执行诊断检查程序；

- 检查连接机构；

- 检查所有接线端，并拧紧；

- 清洁油过滤器，如有必要更换油过滤器；

- 空载运行启动器（或在启动前）；检查状态指示灯。

- （4）检查控制面板，确定下列各项：

- 执行诊断检查程序；

- 检查安全停机运行状态；

- 检查所有接线端，并拧紧；

- 检查显示数据的精度和设定值。

- （5）检查油冷却器下列各项：

- 根据运行记录参数分析热交换效果，调整虹吸罐液位；

- 必要时拆卸端盖，更换密封垫。

- 2、其他维保工作：

- 每年一次的机组压缩机与电机的对中；

- 机组油分聚结器的更换；

- 必要时机组机械密封的更换。

- 列管换热器泄露的紧急维修，加铜塞等临时措施（不含更换内部列管的大型维修）

备注:维保涉及到的需要更换的零件由甲方提供正规零件，若乙方有备件有临时借用的义务。（管道、阀门密封圈由乙方提供）。维保不包含电机大修、压缩机头大修、及因换热器损坏造成的进水维修。

- 设备大修

- 两台约克RXF68复叠制冷机组低温段吸气压力低不加载，供液流量不足，R23系统出现冰堵现象。需要机组系统打压查漏并处理泄漏点，若有需要更换的密封圈，由乙方提供，机组除湿（真空处理+氮气吹扫），充注制冷剂开机调试（制冷剂甲方提供），机组送电并测试达到机组正常运行要求。

- 报价表

| - 序号 | - 报价内容 | - 单位 | - 数量 | - 单价 | - 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 常规维保和年度设备停机检查和预防性保养 | - 台 | - 2 |  |  |
| - 2 | - 设备大修 | - 台 | - 2 |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |