复叠机组低温段制冷系统维修方案

机组信息：

型号：RXF-68

制冷剂：R23  330KG

故障描述：机组吸气压力低不加载

原因分析：南侧机组开机后加载，加载后吸气压力低，排气压力正常，储液罐液位异常升高，判断为机组制冷剂运行不畅，检查机组过滤器未见异常，检查电磁阀及热力膨胀阀，发现有冰堵现象，判断为机组制冷剂含水（北侧机组因目前没有制冷剂无法开机测试，根据现场工作人员描述，故障现象类似）

维修方案：机组系统打压查漏并处理泄漏点（预计2-3工作日）

机组除湿（真空处理+氮气吹扫预计7-15工作日）

充注制冷剂开机调试（1-2工作日）

- 维修项目内容

- 检查机组故障点并分析原因

- 制定合理计划尽早完成检修

- 对损坏零件进行检查确认是否更换

- 机组停电检查或回收制冷剂后对损坏零件及时更换

- 对机组进行气密性实验，必要时更换损坏的密封零件

- 调试机组补充充注制冷剂

- 机组送电并测试达到机组正常运行要求

- 二．说明

- 1.乙方负责对设备的维修工作，并确保安全施工

- 2.甲方提供维修必要的水电及氮气等

- 3.因处理水分的工作不确定性，维修时间可能略有提前或延后

- 4.单台总工期约12-15工作日

- 5.单台维修费用人工+辅材约RMB：1.6-1.75万元

- 2025-11-1